Author: RobertoR
Last saved by: Giovanni Schiochet
Company: Giacomini S.p.A.

Sistema ekinex® KNX per il
controllo di case ed edifici

www.ekinex.com
info@ekinex.com

Testo di capitolato

Touch&Control KNX Room Controller 
Apparecchio KNX S-mode progettato per la regolazione indipendente della temperatura di un ambiente o una zona di un edificio. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX. Disponibile nelle versioni con display a 4” o 5” e nei colori bianco o nero.

Il dispositivo consente inoltre di visualizzare lo stato e controllare una varietà di dispositivi KNX, toccando le icone sull’interfaccia a display touch per eseguire la funzione preimpostata: termostato, comando ON/OFF di utenze, invio scene, controllo di azionamenti motorizzati per oscuranti (quali tapparelle, tende, veneziane o avvolgibili), comando e dimmerazione di apparecchi di illuminazione, logiche e altre funzioni via bus. L’apparecchio è concepito principalmente per l’impiego nel sistema di controllo di case ed edifici. E’ prevista l’installazione a parete, con montaggio in scatole di derivazione convenzionali come da planner ekinex®, raggiungibile all’indirizzo https://planner.ekinex.com/. Il prodotto è adatto non solo allo standard europeo, ma anche a quelli cinese ed americano. E’ alimentato dal bus KNX e necessita di un’alimentazione ausiliaria a 24-30 Vdc. L’indirizzamento fisico e la configurazione dei parametri si possono effettuare tramite il software ETS KNX (a partire dalla versione 5.7) con file di parametrizzazione .knxprod.

Principali caratteristiche e funzioni
•	Touch screen capacitivo IPS a colori da 4’’, risoluzione 480x480 pixel (per EK-EI2-TP-4-…)
•	Touch screen capacitivo IPS a colori da 5’’, risoluzione 480x854 pixel (per EK-EI2-TP-5-…)
•	Supporto per visualizzazione verticale o orizzontale tramite ETS (per EK-EI2-TP-5-…)
•	Funzioni di comando e dimmerazione di apparecchi di illuminazione, controllo azionamenti motorizzati per oscuranti, invio scene, invio valori e indicatore di commutazione sul bus
•	Controllo della temperatura ambiente, condizionamento d’aria, riscaldamento a pavimento e sistema di ventilazione
•	Controllo delle funzioni audio
•	Controllo luminosità RGB, RGBW, RGBCW e impostazione della temperatura del colore
•	Visualizzazione della qualità dell’aria, con PM2,5, AQI, CO2, COV ecc.
•	Visualizzazione di parametri di misura di energia: corrente, tensione, potenza, energia
•	8 funzioni temporali, 8 funzioni gruppi scene
•	8 funzioni logiche, con AND, OR, XOR, inoltro porta logica, comparatore di soglia, conversione di formato
•	Funzione delay e luce scale
•	Sensore di prossimità integrato, impostazione luminosità dello schermo, indicazione con striscia LED colorata
•	Feedback aptico con vibrazione
•	Visualizzazione di data e ora, visualizzazione di temperatura e umidità, invio dello stato giorno/notte
•	Protezione tramite password, salvaschermo e blocco pannello
•	Sensore di temperatura integrato
•	Funzione di navigazione della pagina principale
•	Funzione di allarme
•	Illuminazione incentrata sulla persona – HCL (solo per EK-EI2-TP-5)
•	Timer settimanale
•	Supporto per la modifica sul display
•	Colori disponibili e codici: nero (EK-EI2-TP-4, EK-EI2-TP-5), bianco con barra in alluminio (EK-EI2-TP-4-W, EK-EI2-TP-5-W)

Dati tecnici
Alimentazione dal bus KNX
•	Tensione 21-30 Vdc mediante bus KNX
•	Assorbimento di corrente dal bus: <4.5mA @24Vdc, <4mA @30Vdc (EK-EI2-TP-4-…), <6mA @24Vdc, <5mA @30Vdc (EK-EI2-TP-5-…)
•	Potenza max dal bus KNX: <120mW (EK-EI2-TP-4-…), <150mW (EK-EI2-TP-5-…)

Alimentazione ausiliaria SELV
•	Tensione 24-30 Vdc
•	Assorbimento di corrente: <86mA @24Vdc, <71mA @30Vdc (EK-EI2-TP-4-…), <125mA @24Vdc, <100mA @30Vdc (EK-EI2-TP-5-…)
•	Potenza max assorbita: <2.2W (EK-EI2-TP-4-…), <3.0W (EK-EI2-TP-5-…)

Connettori
•	Linea bus KNX: morsetto con serraggio a molla dei conduttori. Conduttore 0,6 … 0,8 mm, unipolare. Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)
•	Linea alimentazione ausiliaria: morsetto SELV con serraggio a molla dei conduttori. Conduttore 0,6 … 0,8 mm, unipolare. Codifica cromatica: giallo = conduttore + (positivo), nero = conduttore – (negativo)

Installazione e dimensioni
•	Montaggio in scatole di derivazione convenzionali come da planner ekinex®, raggiungibile all’indirizzo https://planner.ekinex.com/
•	Distanza di attivazione del sensore di prossimità: circa 30 cm
•	Dimensioni (LxHxP): 86 x 101,3 x 10,5mm (EK-EI2-TP-4-…), 86 x 148.8 x 11.5mm (EK-EI2-TP-5-…)
•	Peso: 200 g (EK-EI2-TP-4-…), 300 g (EK-EI2-TP-5-…)

Condizioni ambientali
•	Temperatura di esercizio: - 5 ... + 45°C
•	Temperatura di stoccaggio: - 25 ... + 55°C
•	Temperatura di trasporto: - 25 ... + 70°C
•	Umidità ambientale: 5 ~ 93% RH non condensante

Certificazione
•	KNX
•	Conformità CE

Quantità

Codici:
EK-EI2-TP-4 - Touch&Control KNX Room Controller 4” di colore nero
EK-EI2-TP-4-W - Touch&Control KNX Room Controller 4” di colore bianco con barra luminosa in alluminio
EK-EI2-TP-5 - Touch&Control KNX Room Controller 5” di colore nero
EK-EI2-TP-5-W - Touch&Control KNX Room Controller 5” di colore bianco con barra luminosa in alluminio

Costruttore: EKINEX S.p.A.

EKINEX S.p.A.
via Novara 37  
28010 Vaprio d’Agogna (NO)

TCEKEI2TP45_IT.rtf
Rel. 2.0
Agg. 09/2026